## Voorbeeld
EVALUATIE VAN DE WATERPOMPSYSTEMEN
Rekenblad
OPMERKING 1: De cellen in het groen worden automatisch berekend; vul daar dus geen informatie in.
OPMERKING 2: De cellen in het geel moeten worden ingevuld met de juiste informatie volgens de handleiding.
Energiemonitoring van het pompsysteem
|  | Locatie: | [11 empty] | Datum:
VOORZIENING:
SYSTEEM: | [10 empty] | ONDERDEEL:
1.1. ELEKTRISCH SYSTEEM
VOEDING:
|  | Leverancier: |  | NEC BS
|  | Servicenummer.: |  | D-3364605
|  | Contracttarief: |  | 3
TRANSFORMATOR:
|  | Type: |  | Poolgemonteerde drie fase
|  | Capaciteit: |  | 3 x 25 kVA | 25
|  | Nominale Spanning: |  | 13,800 / 440 V |  | V
HOOFDSCHAKELAAR
|  | MERK: |  | MOELLER ELECTRIC
|  | Capaciteit: |  | 40A
|  | Afstelling: |  | 32-40A
STARTMOTOR:
|  | Type: |  | Stator Weerstand Starter
|  | Capaciteit: |  | 40 HP |  | HP
BEVEILIGING:
|  | Merk: |  | MOELLER ELECTRIC
|  | Capaciteit: |  | 32-40A |  |  |  | CONDENSATOREN
|  | Afstelling: |  | 37 A | [5 empty] | Capaciteit: | -- | kVAr |  | GELEIDERS
| AARDINGSSYSTEEM | [13 empty] | Onderhoud entree - Starter
|  | Is er een aardingssyteeem? | [5 empty] | JA | NEE | [6 empty] | Diameter: |  | 10 | mm2
|  | Gescheiden nul en aarde? | [5 empty] | JA | NEE | [6 empty] | Lengte: |  | 15 | m
|  | Geaarde transformator? | [5 empty] | JA | NEE |  | Diameter: |  |  |  |  | Groepering:
|  | Geaarde startmotor? | [5 empty] | JA | NEE |  | Diameter: | 6 |  |  | Starter - Motor
|  | Geaarde motor? | [5 empty] | JA | NEE |  | Diameter: |  |  |  |  | Diameter:
[18 empty] | 12 | mm2
| OPMERKINGEN: | [14 empty] | Lengte: |  | 53 | m
[16 empty] | Groepering: |  | 3W / Isolatie
1.2 NOMINALE MOTORGEGEVENS
Gegevens naamplaatje:
|  | Merk: |  | GRUNDFOS |  |  |  |  | Spanning: |  | 440 |  | V |  |  | Type: | DOMPELPOMP
|  | Capaciteit: |  | 10 |  | PK |  |  | Stroom: |  | 15 |  | A |  |  | Frame:
|  | Toeren: |  | 3450 |  | omw/min |  |  | Effectief: |  | 79% |  |  |  |  | cos phi: | 0.85
GESCHIEDENIS:
|  | Leeftijd: |  | 1 |  | jaar |  |  |  | aantal wikkelingen: | 0 |  |  |  |  | In bedrijf: | 8760 | uur/jaar
|  | OPMERKINGEN: |  | De motor is overbelast geweest en is al vijf keer gestopt gedurende 2 uur
1.3 NOMINALE POMPGEGEVENS
| Behuizing | [8 empty] | WAAIER
|  | Merk: | GRUNDFOS | [7 empty] | Type: |  | gesloten
|  | Type: | DOMPELPOMP | [7 empty] | Materiaal: |  | RVS
|  | Model: | Sp 45-4N | [7 empty] | Diameter: | [6 empty] | m
|  | Leeftijd: |  | 1 |  |  |  |  | jaar |  | Leeftijd: |  | 1 |  |  |  |  | jaar
| AS: |  |  |  |  | Diameter: |  |  | inches |  | Lengte: | [6 empty] | m
| ONTWERPGEGEVENS: |  |  |  |  | Opvoerhoogte: |  | 22 | m |  | Debiet: |  | 18.61 |  |  |  |  | l/s
| OPMERKINGEN: |  |  | De pomp is gestopt voor 24 uur. Er zijn geen gegevens over de ouderdom van de pomp
1.4 VLOEISTOF EIGENSCHAP
| Vloeistof: |  | water |  |  |  |  | Temperatuur: |  | 21 | °C | [5 empty] | Dichtheid: | 1000 | kg/m3
OPMERKINGEN:
2.1 HYDRAULISCHE METINGEN
NIVEAUS:
|  | Zuigniveau (A): | [5 empty] | 32.42 | m | [6 empty] | Lengte zuigleiding (B): | 39.95 | m
|  | Afstand tot manometer (C) | [5 empty] | 0.28 | m | [6 empty] | Hoogte manometer (D): | 0.98 | m
[5 empty] | Diameter (m) |  |  | Materiaal |  |  | Druk (kg/cm2) |  |  |  | Debiet (l/s) |  |  | Stroming (m/s)
| Zuigleiding |  |  |  | 0.1 |  |  | RVS | [6 empty] | 4.7 |  |  | 0.59842
| Persleiding |  |  |  | 0.1 |  |  | RVS |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.7 |  |  | 0.59842
| TOPOGRAFIE: |  |  | Hoogte van de pomp: |  |  |  | 1045 |  | nsp | (nieuw Surinaams peil)
|  |  |  | Maximale opvoerhoogte: |  |  |  | 1047 |  | nsp
| OPMERKINGEN |  |  | De bron wijkt af daarom moet er een dompelpomp gebruikt worden.
2.2 ELEKTRISCHE METINGEN
| SPANNING PER FASE | [5 empty] | Ur: | 260.4 |  |  | Us: | 261.9 |  |  |  |  | Ut: | 255.8
| STROOM PER FASE: | [5 empty] | Ir: | 13.92 |  |  | Is: | 14.14 |  |  |  |  | It: | 12.93
| WERKELIJK VERMOGEN: | [5 empty] | Pr: | 2.92 |  |  | Ps: | 2.86 |  |  |  |  | Pt: | 2.61
| COSINUS PHI | [5 empty] | Cos Phi r: | 0.806 |  |  | Cos Phi s: | 0.774 |  |  |  |  | Cos Phi t: | 0.791
| HARMONISCHE VERVORMING: | [5 empty] | THD-V: |  |  |  | THD-I:
| MEETPUNT: |  |  |  | Hoofdcircuit:
| CONDENSATOR CHECK: | [5 empty] | Ir: |  |  |  | Is: | [5 empty] | It:
| AARDINGSSYSTEEM: |  |  |  | Constant: |  |  | JA | NEE | Stroom |  |  |  | A |  | Weerstand |  |  | Ω
| OPMERKINGEN: |  |  | Er is geen constante aarding geconstateerd daarom is er geen meting gedaan van de stroom en weerstand.
2.3 TEMPERATUUR METINGEN
| Besturingssysteem |  |  | Ingang schakelaar |  |  | Uitgang schakelaar |  |  |  |  | Ingang startmotor |  |  |  |  | Uitgang startmotor
|  |  |  | R | S | T | R |  | S | T |  | R | S |  |  | T | R | S | T
|  |  |  | 40 | 41 | 39 | 53 |  | 49 | 40 |  | 46 | 44 |  |  | 52 | 43 | 42 | 54
| MOTOR |  |  |  | TRANSFORMATOREN
| Behuizing |  | Lagers |  | Aansluitpunten |  |  |  | Laagspanning Aansluitpunten | [6 empty] | Frame |  | Radiateur
|  |  | Boven | Onder | X1 | X2 | X3 |  | X0 | X1 |  | X2 | X3 |  |  | Boven | Onder | Boven | Onder
| 42 |  | 48 | 40 | 38 | 39 | 39 |  | 36 | 40 |  | 38 | 39 |  |  | 41 | 40 | 41 | 39
OPMERKINGEN:
3.1 EVALUATIE ELEKTRISCHE GELEIDERS
| Elektrische leiding: geef het begin en het eind van de leiding die geëvalueerd wordt. |  |  |  |  | Diameter | Lengte |  | Weerstand |  |  |  | Stroom |  |  | in bedrijf | Verliezen
[7 empty] | m |  | Ω/km |  | Ω |  | A |  |  | uur/jaar | kW | kWh/jaar
| Huidige status |  | Transformator-Starter |  |  | 8 mm2 | 15 |  | 2.1 |  | 0.0315 |  | 13.6633 |  |  | 8760 | 0.017642 | 154.543
|  |  | Starter-Motor |  |  | 12 mm2 | 53 |  | 5.32 |  | 0.28196 |  | 13.6633 |  |  | 8760 | 0.15791 | 1383.3313
3.2 EVALUATIE MOTOR
|  |  |  | Gemiddeld |  | Fluctuatie |  |  | Status |  |  | U/Un |  |  | RENDEMENT EVALUATIE
| SPANNING (V) |  |  | 445.3706 |  | 0.8008% |  |  | minimaal |  |  | 1.221% |  |  | Beladingsgraad: |  |  | 85.98%
| STROOM (A) |  |  | 13.6633 |  | 5.367% |  |  | gemiddeld | [5 empty] | η nominaal: |  |  | 77.95%
| VERMOGEN (kW) |  |  | 8.2321 |  | 6.675% |  |  | hoog | [5 empty] | Verlies: |  |  | 0.03152%
| Cosinus Phi |  |  | 78.11% |  | 2.091% |  |  | laag | [5 empty] | η werkelijk: |  |  | 77.92%
EVALUATIE MOTORRENDEMENT
| Paardenkracht |  | η | BG | η Nom. | η 75% |  | η 100% |  | FA ant |  | FA rew |  |  | FA vv |  | FA dv
| 10 |  | 77.92% | 85.98% | 77.95% | 76.9% |  | 79.3% |  | 0% |  | 0% |  |  | -0.00024434 |  | 99.99%
3.3 POMP EVALUATIE
POMPBELASTING
|  | Zuigleiding verliezen: |  |  | 0.12875 |  | m |  |  |  | Verlies persleiding: |  |  |  |  | 0.001112 |  |  | m
|  | Soortelijke massa vloeistof: |  |  | 1000 |  | kg/m3 |  |  |  | Snelheid persleiding: |  |  |  |  | 0.59842 |  |  | m/s
|  | Pomp opvoerhoogte: |  |  | 46.9199 |  | mwk |  |  |  | Afwijking t.o.v. ontwerp |  |  |  |  | 113.3%
DEBIET
|  | debietmeting: |  |  | 0.0047 |  | m3/s |  |  |  | Afwijking t.o.v. ontwerp: |  |  |  |  | -74.74%
VERMOGEN
|  | Ontwerp: |  |  | 4.0164 |  | kW |  |  |  | Metingen: | 2.1633 | kW |  |  |  | Afwijking: | -46.14%
RENDEMENT:
|  | Elektromechanisch rendement: : |  |  | 26.28% | [5 empty] | Pomprendement: |  |  |  |  | 33.72%
Leidingverlies
|  |  | Q | A | v | Visco |  | Reynolds |  | Rug. Abs. |  | Rug. Rel. |  |  | fr |  | Hfr
|  |  | m3/s | m2 | m/s | m2/s |  |  |  | mm | [6 empty] | mca
| Zuigleiding |  | 0.0047 | 0.007854 | 0.59842 | 9.8165e-07 |  | 60960.4667 |  | 0.046 |  | 0.00046 |  |  | 0.021759 |  | 0.12875
| Persleiding |  | 0.0047 | 0.007854 | 0.59842 | 9.8165e-07 |  | 60960.4667 |  | 0.046 |  | 0.00046 |  |  | 0.021759 |  | 0.001112
3.4 ACTUELE ENERGIEBALANS
| Parameter |  |  | Eenheid |  | Hoeveelheid
| Energieverbruik |  |  | kWh/jaar |  | 73650.943
| Motorrendement |  |  | % |  | 77.92%
| Pomprendement |  |  | % |  | 33.72%
| Lekverliezen |  |  | % |  | 40%
| Opvoerhoogte |  |  | mwk |  | 35.4
| Elektrische verliezen |  |  | kWh/jaar |  | 1537.8742
| Motorverliezen |  |  | kWh/jaar |  | 15920.4121
| Pompverliezen |  |  | kWh/jaar |  | 37241.849
| Zuig & persleiding verliezen |  |  | kWh/jaar |  | 52.4521
| Netwerkverliezen |  |  | kWh/jaar |  | 4652.8425
| Lekverliezen |  |  | kWh/jaar |  | 5698.2052
| Nuttige arbeid |  |  | kWh/jaar |  | 8547.3078
3.5 OPMERKINGEN EN BESPARINGSMOGELIJKHEDEN
|  | a). | Er zijn verschillende afwijkingen in de aarding, dus een volledige beoordeling voor standaardnormen wordt aanbevolen.
|  | b). | De cosinus phi is laag (78%), dus het is raadzaam om een condensatorbank te installeren om verliezen in de elektrische kabels vanwege het joule-effect te verminderen.
|  | c). | De temperatuur bij de ingang en uitgang van de hoofdschakelaar en de starter zijn hoog (boven 40 ° C); er moet preventief onderhoud worden gepleegd om de optimale werking van de apparatuur te garanderen.
|  | d). | De fluctuatie van het berekende vermogen is hoog en dit betekent dat de motor slecht werkt.
|  | e). | Het pomprendement is erg laag (33,36%), dus we raden aan om de pomp te vervangen.
4.1 BESCHRIJVING BESPARINGSVOORSTEL
|  | 1). | Vervang de dompelpomp en de motor door efficiëntere apparatuur. Voorgesteld wordt om toch een dompelpomp te gebruiken omdat de bron anders is dan normale bronnen.
|  | 2). | Installeer een condensatorbank.
4.2 APPARATUUR SPECIFICATIE
|  | Pompspecificatie |  |  | Merk: | [5 empty] | Goulds
[5 empty] | Model: | [5 empty] | 5 RWAHC (3 Stappen)
[5 empty] | Pomprendement: | [5 empty] | 0.735
|  | Motorspecificatie |  |  | Nominaal vermogen: | [5 empty] | 5 | PK
[5 empty] | Nominale spanning: | [5 empty] | 440 | V
[5 empty] | Rendement bij vollast: | [5 empty] | 76.8 | %
[5 empty] | Aantal fasen: | [5 empty] | 2
[5 empty] | Hoeksnelheid: | [5 empty] | 3500 | omw/min
[5 empty] | Elektromechanische rendement: | [5 empty] | 54.56%
|  | Condensatorbank |  |  | Capaciteit: | [5 empty] | 1.8753 | kVar
[5 empty] | Nominale spanning: | [5 empty] | 440 | V
4.3 ACTIEPLAN
|  | Acties |  |  | i. | Vervang dompelpompinstallatie; maak een nieuw voorstel
[5 empty] | ii. | Gebruik de elektrische kabel en het besturingssysteem opnieuw
[5 empty] | iii. | Installeer terugslagklep
[5 empty] | iv. | Installeer condensatorbank
5.1 EVALUATIE ELEKTRISCHE KABELS
| Elektrische Leiding: geef het begin en het eind van de leiding die geëvalueerd wordt. |  |  |  |  | Diameter | Lengte |  | Weerstand |  |  |  | Stroom |  |  | In Bedrijf | Verliezen
[7 empty] | m |  | Ω/km |  | Ω |  | A |  |  | uur/jaar | kW | kWh/jaar
| Huidige status |  | Transformator-Starter |  |  | 8 mm2 | 15 |  | 2.1 |  | 0.0315 |  | 5.4103 |  |  | 8760 | 0.0027661 | 24.231
|  |  | Starter-Motor |  |  | 12 mm2 | 53 |  | 5.32 |  | 0.28196 |  | 6.5657 |  |  | 8760 | 0.036464 | 319.4281
5.2 BEREKENING MOTORRENDEMENT
|  |  | cos phi | Rem PK | P verwacht |  | η werkelijk |  | BG |  | η Nom. |  | η 75% |  |  | η 100%
|  |  | 78.28% | 3.9455 | 5 |  | 74.24% |  | 78.91% |  | 74.27% |  | 73.8% |  |  | 76.8%
[11 empty] | FA ant |  | FA rew |  |  | FA vv |  | FA dv
[11 empty] | 0% |  | 0% |  |  | -0.00024434 |  | 99.99%
5.3 VERWACHTE ENERGIEBALANS
| Parameter |  |  | Eenheid |  | Hoeveelheid
| Energieverbruik |  |  | kWh/jaar |  | 35074.4467
| Vereist vermogen |  |  | kW |  | 3.9647
| Stroom |  |  | A |  | 6.5657
| Cosinus Phi |  |  | % |  | 78.28%
| Elektrische verliezen |  |  | kWh/jaar |  | 343.6591
| Motorverliezen |  |  | kWh/jaar |  | 8947.3758
| Pompverliezen |  |  | kWh/jaar |  | 6832.6041
| Zuigleiding verliezen |  |  | kWh/jaar |  | 52.4521
| Netwerkverliezen |  |  | kWh/jaar |  | 4652.8425
| Lekverliezen |  |  | kWh/jaar |  | 5698.2052
| Nuttige arbeid |  |  | kWh/jaar |  | 8547.3078
| Besparing |  |  | kWh/jaar |  | 38576.4963
6.1 KOSTENBESPARING
|  | Energieprijs | [13 empty] | 0.12 |  | USD/kWh
|  | Directe besparingen: |  |  |  | De directe voordelen komen door de vermindering van de pomp- en motorverliezen.
[7 empty] | Bespaarde Energie | [8 empty] | 38576.4963 |  | kWh/jaar
[7 empty] | Elektriciteitsbesparingen (USD) | [8 empty] | 4629.1796 |  | USD/jaar
|  | Extra besparingen: |  |  |  | De aanbevolen motor zal met een betere cos phi hebben en zal een lagere stroom verbruiken, wat resulteert in een verminderd Joule-effect op de kabels.
[7 empty] | Besparingen: energiekabels | [8 empty] | 1194.2151 |  | kWh/jaar
[7 empty] | Besparingen: elektriciteit (USD) | [8 empty] | 143.3058 |  | USD/jaar
6.2 INVESTERINGSKOSTEN
|  | Item | Beschrijving | [9 empty] | Aantal |  |  | Eenheidprijs (USD) |  | Totale kosten (USD)
|  | 1 | Dompelpomp en motoreenheid | [9 empty] | 1 |  |  | 3431 |  | 3431
|  | 2 | Huidige pompinstallatie verwijderen en voorgestelde installatie installeren | [9 empty] | 1 |  |  | 1000 |  | 1000
|  | 3 | Condensatorbank 5 kVar, 480 Volt. Levering en installatie | [9 empty] | 1 |  |  | 245 |  | 245
|  | TOTAAL: | [15 empty] | 5377.4
6.3 WINSTGEVENDHEID ANALYSE
|  |  | Totale besparingen: |  |  | Energiebesparing (kWh/jaar): | [11 empty] | 38576.4963
[6 empty] | Besparingen (USD/jaar): |  | Total: | [9 empty] | 4629.1796
|  |  | Totale investering: | [12 empty] | USD: |  | 5377.4
|  |  | Terugverdientijd: | [13 empty] | jaar: | 1.1616
Moeller Electric
Motor beveiligingsschakelaar (MBS) 40 A
Moeller electric 40 HP
LLPP14
Start Onderhoud
Stator weerstand startmotor
Dynamisch niveau
Druk
Opmerking: dit spreadsheet is ingevuld met voorbeeldgegevens die moeten worden vervangen door de specifieke informatie van het pompsysteem dat de gebruiker wil analyseren. Wij raden u aan het bestand onder de naam van het desbetreffende pompsysteem op te slaan voordat u begint met invullen. GELE VELDEN WORDEN VERVANGEN OF INGEVULD; GROENE VELDEN WORDEN AUTOMATISCH BEREKEND DUS DIENEN NIET INGEVULD TE WORDEN.

## Stappen
1 | GEGEVENSVERZAMELING
| 1.1 | Elektrische Systeem
| 1.2 | Nominaal Motorgegevens
| 1.3 | Nominaal Pompgegevens
| 1.4 | Vloeistof Eigenschappen
2 | METINGEN
| 2.1 | Hydraulische Metingen
| 2.2 | Elektrische Metingen
| 2.3 | Temperatuur Metingen
3 | EVALUATIE
| 3.1 | Evaluatie Elektrische Geleiders
| 3.2 | Motor Evaluatie
| 3.3 | Pomp Evaluatie
| 3.4 | Werkelijke Energie Balans
| 3.5 | Opmerkingen en Besparingsmogelijkheden
4 | BESPARINGSPROJECT
| 4.1 | Beschrijving besparingsvoorstel
| 4.2 | Apparatuur Specificatie
| 4.3 | Actieplan
5 | EVALUATIE BESPARINGEN
| 5.1 | Evaluatie Elektrische Geleiders
| 5.2 | Berekening Motorrendement
| 5.3 | Verwachte Energiebalans
6 | ECONOMISCHE ANALYSE
| 6.1 | Kostenbesparingen
| 6.2 | Investeringskosten
| 6.3 | Winstgevendheid Analyse