## Ejemplo
EVALUACION DE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA
Hoja de Calculo
NOTA 1: Las celdas coloreadas con verde son fórmulas y no deben ser alteradas
NOTA 2: Las celdas coloreadas con amarillo son datos que deben introducirse
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
|  | SITIO: | [9 empty] | FECHA: |  | 24 DE MARZO DE 2009
AGENCIA O EMPRESA DE AGUA:
|  |  |  | SISTEMA: | [7 empty] | EQUIPO:
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
|  | Suministrador: |  | CFE
|  | No. de Servicio: |  | 632001006521
|  | Tarifa contratada: |  | O6
TRANSFORMADOR:
|  | Tipo: |  | OA COSTA
|  | Capacidad: |  | 112.5 kVA |  | kVA
|  | Rel. de transf.: |  | 13200/440/254 V |  | V.
INTERRUPTOR PRINCIPAL:
|  | Marca: |  | SIEMENS
|  | Capacidad: |  | 125 A
|  | Ajuste: |  | RÁPIDO
ARRANCADOR:
|  | Tipo: |  | ATP111-12
|  | Capacidad: |  | 60 HP |  | HP
PROTECCIÓN:
|  | Marca: |  | MOELLER ELECTRIC
|  | Capacidad: |  | 32-40 A |  |  |  | CAPACITORES:
|  | Ajuste: |  | 37 A | [5 empty] | Capacidad: | 40 | kVAr
CONDUCTORES:
| SISTEMA DE TIERRAS | [13 empty] | Transformador - Arrancador
|  | ¿Hay sistema de tierras? | [5 empty] | SI↙ | NO | [6 empty] | Calibre: |  | 1HXF-4/0AWG
|  | ¿Están separados el neutro y la tierra? | [5 empty] | SI | NO↙ | [6 empty] | Longitud: |  | 18 | m
|  | ¿Está aterrizado el transformador? | [5 empty] | SI↙ | NO | Calibre: |  | 8 |  |  |  | Agrupamiento: |  | C-3H+N-8
|  | ¿Está aterrizado el arrancador? | [5 empty] | SI | NO↙ | Calibre: |  | 8
|  | ¿Está aterrizado el motor? | [5 empty] | SI | NO↙ | Calibre: |  | - |  |  | Arrancador - Motor
[16 empty] | Calibre: |  | XHF-4/0 AWG
| OBSERVACIONES: |  |  | El arrancador está aterrizado por la estructura de la tubería del poste | [11 empty] | Longitud: |  | 152.5 | m
| al ATP112-2 DE 150 hp. | [14 empty] | Agrupamiento: |  | C-3H+N-8
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
|  | Marca: |  | Saers |  |  |  |  | Tensión: |  | 440 |  | V |  |  | Tipo: | Sumergible
|  | Capacidad: |  | 40 |  | HP |  |  | Corriente: |  | 52.9708 |  | A |  |  | Frame: |  | -
|  | Velocidad: |  | 3600 |  | RPM |  |  | Eficiencia: |  |  | 84% |  |  |  | F.S. | 1.15
HISTORIAL:
|  | Antigüedad: |  | 0.5 | años |  |  | # de rebobinados: |  |  | 0 |  |  | Operación: |  |  | 8736 | h/año
| OBSERVACIONES: |  |  | Motor Sumergible controlado por un arrancador a tensión reducida, modelo ATP112-2 DE 150 hp.
Falta que los datos de placa del motor instalado estén visibles en la tapa del arrancador.
1.3 BOMBA
| CUERPO: | [8 empty] | IMPULSOR:
|  | Marca: | Grundfoss | [8 empty] | Tipo: |  | Cerrado
|  | Tipo: | Sumergible | [8 empty] | Material: |  | A. Inox.
|  | Modelo: | 0 | [8 empty] | Diámetro: | [6 empty] | m
|  | Antigüedad: | [6 empty] | años |  |  | Antigüedad: | [6 empty] | años
| FLECHA: |  |  |  |  | Diámetro: |  |  | pulgadas |  |  | Longitud: | [6 empty] | m
| DATOS DE DISEÑO: |  |  |  |  | Carga: | 150.34 |  | m.c.a. |  |  | Gasto: |  | 10 |  |  |  |  | l/s
| OBSERVACIONES: |  |  | Bomba lubricación por aceite, descarga a red interconectada
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
| FLUIDO: |  | Agua |  |  |  |  | Temp.: | 22 |  | °C | [5 empty] | Peso específico: | 1000 | kg/m³
OBSERVACIONES:
2.1 MEDICIONES HIDRÁULICAS
NIVELES:
|  | Nivel del depósito de succión (A): |  |  |  |  | 137 | m | [7 empty] | Longitud de tubería en succión (B): | 142.5 | m
|  | Distancia descarga a manómetro (C): |  |  |  |  | 4 | m | [7 empty] | Altura manómetro de descarga (D): | 0 | m
[5 empty] | Diameter interno (m) |  |  | Material |  |  | Presión (kg/cm2) |  |  |  | Caudal (l/s) |  |  | Velocidad (m/s)
| Succión |  |  |  | 0.2 |  |  | A.C.-C40 |  |  | 0.62 |  |  |  | 9.2 |  |  | 0.29284
| Descarga |  |  |  | 0.1 |  |  | A.C.-C40 |  |  | 0.59 |  |  |  | 9.2 |  |  | 1.1714
| TOPOGRAFIA: |  |  | Elevación en sitio de equipo: |  |  | 2345 |  | msnm |  | Elevación sitio más alto de entrega: | [5 empty] | 2346 | msnm
(metros sobre nivel del mar)
| OBSERVACIONES: |  |  | Sonda neumática, referencia gasto 9,2 l/s instalado
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
| TENSIÓN POR FASE: |  |  |  |  | Van: |  | 265.59 |  |  | Vbn: | 267.32 |  |  |  |  | Vcn: | 267.9
| CORRIENTE POR FASE: |  |  |  |  | Ia: |  | 37 |  |  | Ib: | 43 |  |  |  |  | Ic: | 38
| POTENCIA ACTIVA: |  |  |  |  | Pa: |  | 7.4 |  |  | Pb: | 8.9 |  |  |  |  | Pc: | 8.3
| FACTOR DE POTENCIA |  |  |  |  | FPa: |  | 0.77 |  |  | FPb: | 0.78 |  |  |  |  | FPc: | 0.77
| DISTORSIÓN ARMÓNICA: |  |  |  |  | THD-V |  | 2.3 |  |  | THD-I | 3.1
| Punto de medición: |  |  |  | En la entrada del interruptor principal
| CORRIENTE DEL CAPACITOR: |  |  |  |  | Ia: |  | 28 |  |  | Ib: | 31 |  |  |  |  | Ic: | 29
| SISTEMA DE TIERRA: |  |  |  | Continuidad: |  |  | SI | NO | Corriente: |  |  |  |  | A | Resistencia: |  |  | Ω
OBSERVACIONES:
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
| En el equipo de control |  |  | Entrada al interruptor |  |  | Salida del interruptor |  |  |  |  | Entrada al arrancador |  |  |  |  | Salida del arrancador
|  |  |  | A | B | C | A |  | B | C |  | A | B |  |  | C | A | B | C
|  |  |  | 39 | 41 | 39 | 37 |  | 37 | 37 |  | 33 | 34 |  |  | 34 | 37 | 38 | 38
| MOTOR |  |  |  | TRANSFORMADOR
| Carcasa |  | Rodamientos |  | Bornes alimentador |  |  |  | Bornes de baja tensión | [6 empty] | Bote |  | Radiador
|  |  | Sup. | Inf. | X1 | X2 | X3 |  | X0 | X1 |  | X2 | X3 |  |  | Sup. | Inf. | Sup. | Inf.
| N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 31 | 28 |  | 27 | 36 |  |  | 26 | 23 | 23 | 19
| OBSERVACIONES: |  |  | Pte. medir las temperaturas de los equipos.
3.1 EVALUACIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS
| Tramo |  |  |  |  | Calibre | Longitud |  | Resistencia |  |  |  | Corriente |  |  | Operac. | Pérdidas
[7 empty] | m |  | Ω/km |  | Ω |  | A |  |  | h/año | kW | kWh/año
| Condición Actual |  | Transf-Arrancador |  |  | 4/0 AWG | 18 |  | 0.164 |  | 0.002952 |  | 39.3333 |  |  | 8736 | 0.013701 | 119.6938
|  |  | Arrancador-Motor |  |  | 4/0 AWG | 152.5 |  | 0.164 |  | 0.02501 |  | 39.3333 |  |  | 8736 | 0.11608 | 1014.0727
3.2 EVALUACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
|  |  |  | Promedio |  | Desbalance |  |  | Calificativo |  |  | V/Vn |  |  | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA
| TENSIÓN (V) |  |  | 461.3506 |  | 0.5056% |  |  | mínimo |  |  | 4.852% |  |  | Factor Carga FC: |  |  | 69.37%
| CORRIENTE (A) |  |  | 39.3333 |  | 9.322% |  |  | alto | [5 empty] | η nominal: |  |  | 84.61%
| POTENCIA (kW) |  |  | 24.4839 |  | 9.756% |  |  | alto | [5 empty] | Depreciación: |  |  | 0.06928%
| FACTOR POTENCIA FP |  |  | 77.9% |  | 0.8558% |  |  | mínimo | [5 empty] | η real: |  |  | 84.54%
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MOTOR
|  | HP | Eficiencia | FC | Efic. Nom | Efic. 75% |  | Efic. 100% |  | FA ant |  | FA reb |  |  | FA vv |  | FA dv
|  | 40 | 0.8454 | 0.69366 | 84.61% | 84.5% |  | 84% |  | 0% |  | 0% |  |  | -0.00064433 |  | 99.99%
3.3 EVALUACIÓN DE LA BOMBA
CARGA DE BOMBEO:
|  | Pérdidas en la línea de succión: |  |  | 0.064938 |  |  | m |  | Pérdidas en la línea de descarga: | [6 empty] | 0.055196 |  | m
|  | Peso específico del fluído: |  |  | 1000 |  |  | kg/m3 |  | Velocidad en la línea de descarga: | [6 empty] | 1.1714 |  | m/s
|  | Carga neta de bombeo: |  |  | 143.1971 |  |  | mca |  | Desviación con respecto al diseño: | [6 empty] | -4.751%
GASTO:
|  | Gasto medido: |  |  | 0.0092 |  |  | m3/s |  | Desviación con respecto al diseño: | [6 empty] | -8%
POTENCIA MANOMÉTRICA:
|  | De Diseño: |  |  | 14.7484 | kW |  |  |  |  | De acuerdo a mediciones: | 12.9238 | kW |  | Desviación: |  | -12.37%
EFICIENCIA:
|  | Eficiencia electromecánica: |  |  | 52.78% |  |  |  |  | Eficiencia de la bomba: | [6 empty] | 62.44%
Pérdidas en la tubería
|  |  | Q | A | v | Visco |  | Reynolds |  | Rug. abs |  | Rug. rel |  |  | fr |  | Hfr
|  |  | m3/s | m2 | m/s | m2/s |  |  |  | mm | [6 empty] | mca
| Succión |  | 0.0092 | 0.031416 | 0.29284 | 9.575e-07 |  | 61168.7807 |  | 0.046 |  | 0.00023 |  |  | 0.020851 |  | 0.064938
| Descarga |  | 0.0092 | 0.007854 | 1.1714 | 9.575e-07 |  | 122337.5613 |  | 0.046 |  | 0.00046 |  |  | 0.019731 |  | 0.055196
3.4 BALANCE DE ENERGIA ACTUAL | [19 empty] | Guerrero O. (1995). Ecuación Modificada de Colebrook-White.
| Parámetro |  |  | Unidades |  | Cantidad | [13 empty] | Revista Ingeniería Hidráulica de México, Vol. X, pp. 43-48, Enero-Abril.
| Consumo total de energía |  |  | kWh/año |  | 215025.2938
| Eficiencia del motor |  |  | % |  | 84.54%
| Eficiencia de la bomba |  |  | % |  | 62.44%
| Perdidas por fugas |  |  | % |  | 40%
| Carga útil |  |  | mca |  | 138
| Pérdidas eléctricas |  |  | kWh/año |  | 1133.7665
| Pérdidas en el motor |  |  | kWh/año |  | 33060.3401
| Pérdidas en la bomba |  |  | kWh/año |  | 67928.6283
| Pérdidas en succión y descarga |  |  | kWh/año |  | 94.7185
| Pérdidas de carga |  |  | kWh/año |  | 4097.6358
| Pérdidas por fugas |  |  | kWh/año |  | 43484.0819
| Trabajo útil |  |  | kWh/año |  | 65226.1228
3.5 COMENTARIOS Y MEDIDAS DE AHORRO
| a). | Hay varias anomalías en el sistema de tierras, por lo que se recomienda una evaluación completa de la norma correspondiente.
| b). | El factor de potencia es bajo (77.9 %), por lo que se recomienda instalar bancos de capacitores para reducir las pérdidas en conductores eléctricos por efecto Jule.
| c). | La temperatura en el interuptor, en la fase B de entrada es alta, por lo que se recomienda ajustar los bornes de conexión.
| d). | Los desbalances de corriente y potencia activa en el motor son altos, por lo que determina que el motor está trabajando pobremente.
| e). | La eficiencia de la bomba es baja (63%) y la desviación de carga y gasto respecto al diseño sugiere remplazarla por una de mayor eficiencia, tomando en cuenta la curva de tabajo.
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE AHORRO
| 1). | Cambiar el conjunto de bomba-motor por uno de mayor eficiencia
| 2). | Instalar banco de capacitores
4.2 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PROPUESTO
|  | Especificaciones de bomba |  |  |  | Marca: | [5 empty] | Goulds
[6 empty] | Modelo: | [5 empty] | 5CHC-9S
[6 empty] | Eficiencia de la Bomba: | [5 empty] | 78%
|  | Especificaciones de motor |  |  |  | Potencia HP: | [5 empty] | 25 | HP
[6 empty] | Voltaje nominal: | [5 empty] | 440 | V
[6 empty] | Eficiencia a plena carga: | [5 empty] | 90 | %
[6 empty] | Número de fases: | [5 empty] | 3
[6 empty] | Velocidad angular: | [5 empty] | 3600 | rpm
[6 empty] | Eficiencia electromecánica nueva: | [5 empty] | 70.22%
|  | Banco de capacitores |  |  |  | Capacidad: | [5 empty] | 8.706 | kVar
[6 empty] | Voltaje nominal: | [5 empty] | 440 | V
4.3 PLAN DE ACCIÓN
|  | Actividades: |  | i. | Reemplazar el equipo sumergible de bombeo por el propuesto
|  |  |  | ii. | Mantener en uso la instalación del equipo de control y conductores eléctricos
|  |  |  | iii. | Instalar válvula check
|  |  |  | iv. | Instalar banco de capacitores
5.1 EVALUACIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS
| Tramo |  |  |  |  | Calibre | Longitud |  | Resistencia |  |  |  | Corriente |  |  | Operac. | Pérdidas
[7 empty] | m |  | Ω/km |  | Ω |  | A |  |  | h/año | kW | kWh/año
| Condición Actual |  | Transf-Arrancador |  |  | 4/0 AWG | 18 |  | 0.164 |  | 0.002952 |  | 24.2469 |  |  | 8736 | 0.0052066 | 45.4845
|  |  | Arrancador-Motor |  |  | 4/0 AWG | 152.5 |  | 0.164 |  | 0.02501 |  | 28.6969 |  |  | 8736 | 0.061788 | 539.7827
5.2 EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MOTOR
|  |  | FP | BHP | HP propuesto |  | Efic. real |  | FC |  | Efic. nom |  | Efic. 75% |  |  | Efic 100%
|  |  | 0.80268 | 22.2105 | 25 |  | 0.9002 |  | 0.88842 |  | 90.09% |  | 90.2% |  |  | 90%
[11 empty] | FA ant |  | FA rew |  |  | FA vv |  | FA dv
[11 empty] | 0% |  | 0% |  |  | -0.00064433 |  | 99.99%
5.3 BALANCE DE ENERGÍA ESPERADO
| Parámetro |  |  | Unidad |  | Cantidad
| Consumo de Energía |  |  | kWh/año |  | 161379.9769
| Potencia demandada |  |  | kW |  | 18.406
| Corriente |  |  | A |  | 28.6969
| Factor de potencia |  |  | % |  | 80.27%
| Pérdidas eléctricas |  |  | kWh/año |  | 585.2672
| Pérdidas en el motor |  |  | kWh/año |  | 16047.8392
| Pérdidas en la bomba |  |  | kWh/año |  | 31844.3115
| Pérdidas en succión y descarga |  |  | kWh/año |  | 94.7185
| Pérdidas de carga |  |  | kWh/año |  | 4097.6358
| Pérdidas por fugas |  |  | kWh/año |  | 43484.0819
| Trabajo util |  |  | kWh/año |  | 65226.1228
| Ahorros |  |  | kWh/año |  | 53645.3169
6.1 CALCULO DE AHORROS
|  | Costo de la energía | [13 empty] | 0.12 |  | US$/kWh
|  | Ahorros directos: |  |  |  | Beneficios directos por ahorros en la bomba y el motor
[7 empty] | Ahorros de energía | [8 empty] | 53645.3169 |  | kWh/año
[7 empty] | Costo del ahorro de energía | [8 empty] | 6437.438 |  | US$/año
|  | Ahorros adicionales: |  |  |  | El motor propuesto trabajará con un factor de potencia mejorado y demandará menor corriente, lo cual significa reducir el efecto jule en los conductores disminuyendo las pérdidas.
[7 empty] | Ahorros de energía en los conductores | [8 empty] | 548.4993 |  | kWh/año
[7 empty] | Costo del ahorro de energía | [8 empty] | 65.8199 |  | US$/año
6.2 COSTOS DE INVERSIÓN
|  | Partida | Descripción | [9 empty] | Cantidad |  |  | Precio unitario (US$) |  | Costo total (US$)
|  | 1 | Suministro de una bomba sumergible | [9 empty] | 1 |  |  | 3431 |  | 3431
|  | 2 | Remover el equipo actual e instalación del equipo nuevo | [9 empty] | 1 |  |  | 1000 |  | 1000
|  | 3 | Suministro e instalación del banco de capacitores | [9 empty] | 1 |  |  | 245 |  | 245
|  | TOTAL: | [15 empty] | 5377.4
6.3 ANALISIS DE TASA DE RETORNO DE LA INVERSIÓN
|  |  | Ahorros totales: |  |  | Reducción en el consumo de energía (kWh/año): | [11 empty] | 53645.3169
[6 empty] | Ahorro (US$/año): |  | Total: | [9 empty] | 6437.438
|  |  | Inversiones totales | [12 empty] | US$: |  | 5377.4
|  |  | Tasa de retorno: | [13 empty] | Años | 0.83533
Dynamic level
Pressure gauge
DIAGRAMA UNIFILAR
ATP111-2
150 HP.
Submonitor
300 A SIEMENS
P37
EQUIPO DE MEDICIÓN
EM
40 KVAR
Nota: Esta hoja de cálculo se ha llenado con datos de un ejemplo, los cuales deben ser reemplazados en cada sistema y equipo en estudio, con la información correspondiente. En la hoja de cálculo se han marcado con color AMARILLO los campos que deben ser reemplazados o ingresados, y con color VERDE los que realizarán los cálculos en forma automática y por lo tanto, no deben ser alterados. Se sugiere guardar el archivo con el nombre del sistema de bombeo correspondiente antes de empezar a llenar la hoja de cálculo.